# Tabelas e quadros da seção 2

Condições ambientais e de entorno da conversão fotovoltaica

Responsáveis pela seção: Vannessa e Thais.

Inserir cada ID somente na subseção indicada; em outras partes, citar sem reproduzir. Numeração original preservada.

# Subseção 2.1

T01  Inserção exclusiva na subseção 2.1

Tabela 1 — Estatística descritiva de posição e dispersão

| Variável e unidade | n | Cobertura (%) | Média | Mediana | DP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POA medida (W/m²) | 4401 | 99,55 | 580,72 | 623,87 | 331,80 |
| Temperatura do ar (°C) | 4401 | 99,55 | 24,54 | 25,17 | 6,44 |
| Velocidade do vento (m/s) | 4401 | 99,55 | 2,96 | 2,59 | 1,61 |
| Temperatura operacional estimada (°C) | 4401 | 99,55 | 37,82 | 38,63 | 12,36 |
| Potência AC observada (kW) | 4401 | 99,55 | 410,82 | 456,32 | 217,74 |
| Potência AC simulada (kW) | 4401 | 99,55 | 442,59 | 495,98 | 238,65 |
| Resíduo simulado − observado (kW) | 4401 | 99,55 | 31,77 | 38,86 | 52,77 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Mesmos 4.401 pares diurnos; 4.421 intervalos esperados pelo critério solar. DP amostral com ddof=1. A cobertura é conjunta, não a cobertura individual de cada sensor.

T02  Inserção exclusiva na subseção 2.1

Tabela 2 — Extremos e quartis dos mesmos pares

| Variável e unidade | Mínimo | Q1 | Q3 | Máximo | IQR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POA medida (W/m²) | 7,00 | 264,60 | 897,83 | 1298,00 | 633,23 |
| Temperatura do ar (°C) | 4,83 | 20,61 | 29,33 | 38,83 | 8,72 |
| Velocidade do vento (m/s) | 0,45 | 1,79 | 3,71 | 8,76 | 1,92 |
| Temperatura operacional estimada (°C) | 6,32 | 28,50 | 47,64 | 64,41 | 19,14 |
| Potência AC observada (kW) | 0,00 | 213,76 | 611,84 | 705,92 | 398,08 |
| Potência AC simulada (kW) | 1,13 | 221,91 | 673,80 | 720,00 | 451,89 |
| Resíduo simulado − observado (kW) | -225,47 | -2,65 | 65,95 | 348,16 | 68,59 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: IQR=Q3−Q1. A moda não foi incluída para variáveis contínuas.

# Subseção 2.2

T14  Inserção exclusiva na subseção 2.2

Tabela 14 — Albedo e geometrias com componentes estimadas

| Cenário | H POA estimada (kWh/m²) |
| --- | --- |
| Albedo 0.1 (hipótese) | 631,953 |
| Albedo 0.2 (hipótese) | 634,817 |
| Albedo 0.4 (hipótese) | 640,547 |
| Horizontal | 611,513 |
| Arranjo real: 25°, sul | 634,817 |
| Fachada sul | 281,991 |
| Fachada leste | 269,976 |
| Fachada oeste | 339,674 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Mesmas 1.037 horas elegíveis da inversão; não é irradiação integral do trimestre. Sensibilidade de albedo mantendo componentes estimadas com referência 0,20. R14–R16 e R29.

# Subseção 2.3

T12  Inserção exclusiva na subseção 2.3

Tabela 12 — Sensibilidade de sujidade e ventilação

| Sujidade assumida (%) | Condição térmica | Energia AC (MWh) |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ventilação de referência | 486,955 |
| 0 | Menor ventilação, cenário | 455,193 |
| 2 | Ventilação de referência | 479,859 |
| 2 | Menor ventilação, cenário | 448,212 |
| 5 | Ventilação de referência | 468,477 |
| 5 | Menor ventilação, cenário | 437,403 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Atenuação adicional do módulo relativamente à leitura POA. Não é perda de sujeira medida. Mesmos pares da cadeia principal. R07 e R28.

# Subseção 2.4

Q04  Inserção exclusiva na subseção 2.4

Quadro 4 — Ambiente e instalação

| Subseção e responsável | Entregas e evidência | Limite e referências |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Condições térmicas Vannessa e Thais | Estatística ambiental e sensibilidade de ventilação. Evidência: Medições ambientais e temperatura estimada. Figuras: G03. | U₀ e U₁ genéricos; T operacional é aproximação de célula, sem validação térmica independente. Fontes: R07. |
| 2.2 Albedo e ambiente radiativo da superfície Vannessa e Thais | Sensibilidade de albedo e quadro de hipóteses. Evidência: Cenário de sensibilidade. Figuras: G22. | Expressão isotrópica para reflexão do solo. Não há albedo medido; a leitura POA principal não recebe uma segunda contribuição refletida. Fontes: R06, R14, R29. |
| 2.3 Sombreamento sujidade e obstruções locais Vannessa e Thais | Sensibilidade e alertas sem atribuição causal automática. Evidência: Sensibilidade hipotética e fundamentos. Figuras: G20. | Sem histórico de limpeza e mapa de sombras; o resíduo não identifica a perda real de sujidade ou sombra. Fontes: R28, R25. |
| 2.4 Geometria de instalação e exposição do arranjo fotovoltaico Vannessa e Thais | Convenções geométricas e limite de dados de espaçamento. Evidência: Geometria documentada e extensão didática. Figuras: F01. | A expressão de projeção é um exemplo plano sem dimensão de fileira real; não calcula o sombreamento específico da usina. Fontes: R03, R09, R29. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: A matriz CSV e Markdown contém também objetivos, entradas e métodos. Cobertura didática não significa validação independente de cada etapa.