# Tabelas e quadros da seção 3

Modelagem da conversão fotovoltaica

Responsáveis pela seção: Gabriela e Giulia.

Inserir cada ID somente na subseção indicada; em outras partes, citar sem reproduzir. Numeração original preservada.

# Subseção 3.2

Q02  Inserção exclusiva na subseção 3.2

Quadro 2 — Parâmetros documentados e hipóteses do modelo

| Parâmetro | Valor e natureza | Implicação |
| --- | --- | --- |
| Geometria | 25°; azimute 180° | Metadados; faltam dimensões locais das fileiras. |
| Capacidade declarada | 893 kWp | Referência para Yf e PR; placa soma 892,8 kWp e CEC 891,648 kWp. |
| Temperatura | Faiman U₀=25; U₁=6,84 | Coeficientes genéricos; aproximação de célula sem medição própria. |
| Sujidade | 0%, 2% e 5% | Cenários de atenuação adicional à leitura POA, sem inferência de perda real. |
| Perdas DC | Fiação 2%; mismatch 2%; conexões 0,5% | Hipóteses multiplicativas; não obtidas por medição individual. |
| Albedo | 0,20; sensibilidade 0,10 e 0,40 | Hipóteses para a transposição exploratória, sem ganho bifacial atribuído. |
| Inversores | 24; 30 kW de limite assumido por unidade | Sensibilidade alternativa a 27,6 kW; configuração instalada não confirmada. |
| Strings | Exemplo de 20 série × 6 paralelo | Equivalente de 120 módulos por grupo, não diagrama real verificado. |
| BIPV semitransparente | 100 m²; ρ=0,12; τsolar=0,25; τvisível=0,35 | Propriedades hipotéticas; SHGC equivalente simplificado, sem certificação. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: As unidades dos coeficientes térmicos são W/(m² K) e W s/(m³ K), respectivamente. R07, R10, R13 e R20.

# Subseção 3.5

T13  Inserção exclusiva na subseção 3.5

Tabela 13 — Sensibilidade do limite AC por inversor

| Limite assumido | MBE (kW) | RMSE (kW) | nRMSE (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.6 kW/inversor | 19,831 | 54,135 | 13,177 |
| 30 kW/inversor | 31,768 | 61,586 | 14,991 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Comparação de hipóteses; não selecionadas pelo melhor resultado de junho. R13.

Q05  Inserção exclusiva na subseção 3.5

Quadro 5 — Modelagem da conversão

| Subseção e responsável | Entregas e evidência | Limite e referências |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Transposição para o plano do arranjo Gabriela e Giulia | Diagnóstico horário da inversão e critérios de exclusão. Evidência: Medição direta e inversão exploratória. Figuras: G23. | Há possibilidade de soluções não únicas; o fechamento de POA é teste numérico, sem validação independente das componentes. Fontes: R06, R14, R15, R16, R18. |
| 3.2 Modelagem da temperatura operacional Gabriela e Giulia | Temperatura estimada e registro dos coeficientes. Evidência: Modelo térmico. Figuras: G04. | Ausência de temperatura de módulo/célula e altura de vento suficientemente documentada. Fontes: R07. |
| 3.3 Modelagem elétrica do módulo fotovoltaico Gabriela e Giulia | Curvas calculadas e identificação de MPP. Evidência: Modelo elétrico e curvas calculadas. Figuras: G05, G06. | Sem varreduras I–V experimentais da instalação; as curvas não constituem validação do módulo. Fontes: R08, R09, R10. |
| 3.4 Modelagem do arranjo fotovoltaico em corrente contínua Gabriela e Giulia | Tensão, corrente e potência do equivalente em CSV. Evidência: Modelo agregado e equivalente didático. Figuras: F03. | Strings/MPPTs reais incompletos; V×I disponível não foi adotado como potência DC observada certificada. Fontes: R08, R10, R13. |
| 3.5 Conversão de CC para CA e modelagem do inversor Gabriela e Giulia | Curva de eficiência, clipping calculado e sensibilidade AC. Evidência: Modelo de conversão e sensibilidade. Figuras: G07. | A simulação agregada não verifica todas as restrições reais de tensão/MPPT nem confirma o limite instalado. Fontes: R11, R13. |
| 3.6 Integração temporal e estimativa de energia Gabriela e Giulia | Energia diária/mensal, cobertura e totais integrais separados. Evidência: Integração calculada e geração observada. Figuras: G08, G09, G10. | O recorte é trimestral, não uma medição anual; energia pareada não equivale ao total integral do dia. Fontes: R12. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: A matriz CSV e Markdown contém também objetivos, entradas e métodos. Cobertura didática não significa validação independente de cada etapa.

# Subseção 3.6

T08  Inserção exclusiva na subseção 3.6

Tabela 8 — Energia e cobertura dos intervalos pareados

| Mês | n | Cobertura (%) | Medida (MWh) | Simulada (MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abril | 1344 | 98,68 | 138,717 | 147,528 |
| Maio | 1527 | 99,87 | 164,337 | 174,343 |
| Junho | 1530 | 100,00 | 148,948 | 165,083 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Integração de médias de potência ×0,25 h. Janela diurna pareada.

T09  Inserção exclusiva na subseção 3.6

Tabela 9 — Energia observada integral por mês

| Mês | Registros | Esperados | Energia medida (MWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Abril | 2880 | 2880 | 139,701 |
| Maio | 2976 | 2976 | 165,016 |
| Junho | 2880 | 2880 | 149,568 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Total do medidor para o mês inteiro, separado do recorte usado nos gráficos de validação. Não utilizar este total com POA parcial para PR.