# Guia técnico do estudo de caso PVDAQ 2107

Orientação comum para as quatro seções do capítulo

SPGER0046  |  PPGER UFPB  |  19 de outubro de 2026  |  Versão 1.0

Usamos uma instalação fotovoltaica real como estudo de caso comum. Este guia reúne a origem dos dados, o recorte temporal, os equipamentos e as convenções das quatro seções. CC significa corrente contínua; CA, corrente alternada. Os inventários completos e os parâmetros detalhados permanecem nos arquivos indicados ao final.

# 1 Origem e período

PVDAQ significa Photovoltaic Data Acquisition. Os dados públicos são distribuídos pelo OEDI/NREL [1]. O sistema 2107 é a Farm Solar Array, em Arbuckle, Califórnia, EUA, nas coordenadas 38,996306° N e 122,134111° O, a 10 m de altitude.

O estudo cobre 01/04/2024 a 30/06/2024, com fim exclusivo em 01/07/2024 às 00h locais. São 91 dias. Os carimbos de origem são interpretados em America/Los_Angeles, UTC−7 nesse trimestre; os arquivos preparados usam UTC e intervalos de 15 minutos. Os CSVs originais têm limites diferentes entre janeiro e novembro de 2024 [2].

# 2 Instalação e equipamentos

| Item | Identificação e referência |
| --- | --- |
| Montagem | Arranjo fixo no solo, suporte Schletter, inclinação de 25° e azimute de 180° (sul; norte = 0°). |
| Módulos | 2.880 Hyundai HiS-M310TI. O cadastro tem 24 grupos: 19 de 120, um de 160, um de 200 e três de 80 módulos. |
| Inversores | 24 ABB TRIO-27.6-TL-OUTD-S1B. O modelo adota 30 kW CA por unidade e compara 27,6 kW; o limite configurado em campo não foi confirmado. |
| Potência e CEC | P₀ declarada de 893 kWp para produtividades e razão de desempenho (PR). O registro CEC usa 309,6 W por módulo, 36 V e 8,6 A no ponto de máxima potência (MPP); sua soma STC é 891,648 kWp. |

Os parâmetros elétricos vêm do banco CEC (California Energy Commission) do SAM (System Advisor Model), preservados no projeto [4]. A tecnologia do módulo diverge entre PVDAQ e CEC; a variante de inversor US 480 V selecionada também exige confirmação. A associação real de strings e MPPTs não está documentada. O exemplo de 20 módulos em série e seis strings em paralelo é didático [3, 5].

# 3 Dados de entrada e referência observacional

Os dados ficam separados por função, com uma base comum às quatro seções. Há quatro CSVs observacionais, 125 canais no total e um JSON de metadados. O índice de dados [2] identifica cada arquivo original e oferece o download.

| Família | Variáveis e uso | Passo típico |
| --- | --- | --- |
| Ambiente 3 canais | Temperatura do ar, velocidade e direção do vento. Temperatura passa de °F para °C e velocidade de mph para m/s. A direção não entra na previsão principal. | 15 min |
| Irradiância 1 canal | POA medida, em W/m²: irradiância no plano do arranjo. É a entrada solar principal. | 5 min |
| Elétrica 120 canais | Corrente e tensão CC e CA e potência CA dos 24 inversores. Apoiam diagnósticos e comparação com o medidor. V × I é potência CC derivada. | 5 min |
| Medidor 1 canal | Potência CA medida na saída da instalação. É a referência observacional principal para avaliar a previsão de geração. | 15 min |

Entradas do modelo físico: POA medida, temperatura do ar, velocidade do vento, localização, geometria e parâmetros dos equipamentos. A potência CA observada fica separada das entradas e serve à validação; a soma dos inversores é uma comparação complementar.

# 4 Tratamento e hipóteses comuns

A grade tem 8.736 intervalos. A comparação diurna usa elevação solar de pelo menos 10°: há 4.421 intervalos elegíveis e 4.401 pares válidos. Séries de 5 minutos só formam uma média de 15 minutos com três amostras presentes. Não se preenchem lacunas. O rótulo é tratado como início do intervalo, e a geometria solar é calculada no ponto médio.

A cadeia principal usa temperatura de Faiman, módulo de diodo único com parâmetros CEC e inversor PVWatts. Adotam-se U₀ = 25 W/(m² K), U₁ = 6,84 W s/(m³ K), eficiência nominal de 98% e referência PVWatts de 96,37%. As perdas CC assumidas são fiação 2%, mismatch 2% e conexões 0,5%, combinadas multiplicativamente; a sujidade adicional de referência é 0%. Esses valores são hipóteses, e a temperatura de célula é aproximada pela temperatura estimada de Faiman [4, 6].

A energia integral do trimestre e os indicadores da janela diurna pareada têm amostras diferentes. NASA POWER e IFES ficam fora da cadeia principal. GHI, DNI e DHI obtidas por inversão da POA são estimativas exploratórias; não são componentes medidas. O albedo de 0,20 nessas etapas também é assumido.

# 5 Uso nas quatro seções

| Seção | Como usar a base comum |
| --- | --- |
| 1 Recurso solar | Usar localização, horários e POA medida; distinguir ângulos calculados e componentes de radiação estimadas. |
| 2 Ambiente e entorno | Usar temperatura do ar e vento medidos; identificar temperatura operacional calculada e hipóteses de albedo, sujidade e ventilação. |
| 3 Conversão fotovoltaica | Usar equipamentos, registros CEC e hipóteses térmicas e elétricas; explicar a potência e a energia calculadas. |
| 4 Desempenho e validação | Comparar previsão CA com o medidor e manter a mesma amostra ao calcular erros, produtividades, PR e perdas. Tratar BIPV como cenário hipotético. |

A referência observacional de geração é o medidor real. Este guia é a base técnica comum para orientar o grupo; as referências bibliográficas B01 a B39 fundamentam os métodos. O ajuste empírico treinado apenas em abril é analisado separadamente do modelo físico principal.

Limites do caso: faltam confirmação da topologia de strings/MPPTs, do limite CA instalado, da variante elétrica dos equipamentos, da altura do anemômetro e do histórico de limpeza. As extensões BIPV usam cenários próprios, inclusive uma fachada hipotética de 100 m² e eficiência de referência de 10%; não há medição de fachada para validá-las.

# 6 Fontes e arquivos de consulta

[1] Deline et al. 2021  PVDAQ Public Datasets  DOI 10.25984/1846021

[2] Dados originais  quatro CSVs  metadados  fontes e hashes

[3] Equipamentos  montagem  medidor  dicionário dos 125 canais

[4] Configuração executável e parâmetros CEC do projeto

[5] Dossiê técnico completo em Word

[6] Métodos fontes e procedência das hipóteses

[7] Manual técnico ABB TRIO 20.0 e 27.6 TL US

Consultar primeiro este guia; usar o dossiê para detalhes e os CSVs/JSONs para conferir valores. Esta síntese descreve a configuração v1.2.2 e os arquivos do repositório no commit a122123 de 19/10/2026. Os links do projeto apontam para essa versão.