# Dossiê técnico dos dados e da instalação fotovoltaica

Base para a redação compartilhada do capítulo Recurso solar e modelagem da conversão fotovoltaica, SPGER0046 da UFPB. O documento reúne a instalação Farm Solar Array, os arquivos do PVDAQ 2107, as variáveis de entrada, as referências elétricas e os parâmetros do cálculo, organizados pelas quatro seções. O ano 2026 na fonte indica a elaboração desta compilação; as séries analisadas são de 2024.

Há 125 canais medidos nos quatro CSV originais, além do JSON de metadados. Os apêndices digitais preservam todos os campos de metadados e as estatísticas de cada canal. As tabelas deste dossiê descrevem os dados; as séries completas permanecem nos arquivos originais.

# 1 Recurso solar localização e séries observacionais

Quadro 1 — Identificação e localização da instalação

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Nome público | Farm Solar Array |
| Sistema e sítio PVDAQ | 2107; site_id 7211, FSA_1 |
| Localidade | Arbuckle, Califórnia, Estados Unidos |
| Clima no cadastro | Csa |
| Fuso no cadastro | PST8PDT |
| Fuso interpretado no cálculo | America/Los_Angeles |
| Origem | PVDAQ / OEDI, dados públicos do Departamento de Energia dos EUA |
| Conteúdo dos arquivos | 2024; as datas efetivas constam do inventário |
| Data de início no cadastro do sistema | 01/01/2017 |
| Data inicial nos grupos de módulos | 01/11/2017 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: As datas cadastradas de início são diferentes; o período de estudo depende dos CSV de 2024.

Tabela 1 — Coordenadas e janela de análise

| Grandeza | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Latitude | 38,996306 | ° N |
| Longitude | -122,134111 | ° E, negativa a oeste |
| Altitude | 10 | m |
| Dias do trimestre | 91 | dias |
| Passo comum | 15 | min |
| Intervalos totais esperados | 8736 | intervalos |
| Elevação solar mínima do filtro | 10 | ° |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: De 01/04/2024 00:00 local até 01/07/2024 00:00 local, com fim exclusivo.

Tabela 2 — Arquivos observacionais e extensão efetivamente disponível

| Arquivo | Registros | Canais | Passo modal (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2107_environment_data_2024.csv | 32132 | 3 | 15 |
| 2107_irradiance_data_2024.csv | 73077 | 1 | 5 |
| 2107_meter_15m_data_2024.csv | 32155 | 1 | 15 |
| 2107_electrical_data_2024.csv | 88115 | 120 | 5 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Números do arquivo inteiro. O passo modal não garante regularidade ou ausência de lacunas. Limites temporais completos, duplicatas e amostras do trimestre constam do CSV inventario_arquivos.

Quadro 2 — Limites locais das séries originais

| Grupo | Primeiro carimbo | Último carimbo |
| --- | --- | --- |
| environment | 2024-01-01 00:15:00 | 2024-11-30 23:00:00 |
| irradiance | 2024-01-01 00:10:00 | 2024-11-01 23:55:00 |
| meter_15m | 2024-01-01 00:15:00 | 2024-11-30 23:45:00 |
| electrical | 2024-01-01 00:05:00 | 2024-11-01 23:55:00 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: O JSON do cadastro termina em 2023; esse campo histórico não descreve a extensão dos CSV de 2024.

Quadro 3 — Irradiância e geometria disponíveis para a seção 1

| Elemento | Registro e utilização |
| --- | --- |
| POA medida | Canal poa_irradiance_o_149574; metric_id 149574; W/m²; agregação original avg. |
| Geometria do sensor | POA se refere ao plano do arranjo. Não há cadastro independente de marca, modelo, calibração ou incerteza do sensor. |
| GHI, DNI e DHI medidas | Não disponíveis neste conjunto. As componentes reconstruídas são estimativas exploratórias. |
| Ângulos solares | SPA para zênite, elevação e azimute; calculados pelas coordenadas e instantes, não sensores angulares. |
| Irradiância extraterrestre | Método Spencer implementado no pvlib; calculada. |
| Carimbo temporal | Tratado como início do intervalo; instante geométrico em +7,5 min nas médias de 15 min e +30 min nas médias horárias. A convenção de início é uma hipótese do tratamento, sem confirmação instrumental independente. |
| Agregação | POA de 5 min em médias de 15 min, exigindo três amostras; não preencher lacunas. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Subseções 1.1 a 1.4; referências de método R03–R06 e R14–R18. A inversão não resolve de modo único e independente três componentes a partir de uma medição.

# 2 Meteorologia ambiente e montagem

Tabela 3 — Canais meteorológicos e conversões

| Variável | ID | Unidade original | Unidade no modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura do ar | 149575 | °F | °C |
| Velocidade do vento | 149576 | mph | m/s |
| Direção do vento | 149577 | grau | grau |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: T°C=(T°F−32)×5/9; vento em m/s=vento em mph×0,44704. Direção está disponível, mas não entra no modelo principal.

Quadro 4 — Instrumentação meteorológica e representatividade

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Estação no cadastro | ws_fss_1; instrument_id 5294; tipo weather station. |
| Fabricante e modelo | Fabricante Unknown; modelo vazio. |
| Altura dos sensores e anemômetro | Não informada. Não se assumiu medição a 10 m. |
| Calibração e incerteza | Não fornecidas no cadastro. |
| Tipo de agregação declarado | Temperatura, velocidade e direção: sample. A coincidência temporal não torna esses registros médias de todo o intervalo. |
| Localização espacial | Meteorologia associada ao sistema PVDAQ; não foi utilizada a estação INMET a 12 km nem uma estação da Paraíba. |
| Dados adicionais ausentes | Temperatura medida da célula, albedo medido, sujidade, cronograma de limpeza, perfil de horizonte e geometria detalhada das fileiras. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Tabela 4 — Descrição das condições na mesma janela diurna pareada

| Variável | Média | Mínimo | Máximo | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POA medida | 580,72 | 7,00 | 1298,00 | W/m² |
| Temperatura do ar | 24,54 | 4,83 | 38,83 | °C |
| Velocidade do vento | 2,96 | 0,45 | 8,76 | m/s |
| Temperatura operacional estimada | 37,82 | 6,32 | 64,41 | °C |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: 4.401 pares de 15 min; a temperatura operacional é calculada, não medida. As estatísticas completas e quartis estão no documento de tabelas.

Quadro 5 — Montagem e entorno

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Montagem | Fixa sobre solo; Schletter; mount_id 17263; sem rastreamento. |
| Orientação | Inclinação 25°; azimute 180° contado a partir do norte no sentido horário, voltado ao sul. |
| Dimensões entre fileiras | Não informadas; não calcular sombreamento real sem esse dado. |
| Albedo | 0,20 assumido; sensibilidades 0,10 e 0,40 na transposição exploratória. A POA medida não recebe reflexão novamente. |
| Sujidade | Base 0%; cenários 2% e 5% de atenuação adicional do módulo relativamente à leitura POA. Não são perdas medidas. |
| Ventilação | Faiman genérico U₀=25 e U₁=6,84; sensibilidade de menor ventilação U₀=15 e U₁=3. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Subseções 2.1 a 2.4. A inclinação é uma entrada do bloco de transposição, não uma nova medição solar.

# 3 Equipamentos e parâmetros da conversão fotovoltaica

Quadro 6 — Módulos inversores e associação elétrica

| Elemento | Especificação e origem |
| --- | --- |
| Módulo no PVDAQ | Hyundai HiS-M310TI; 24 grupos de 120 módulos; 2.880 no total. Tipo no cadastro: mono-Si. |
| Registro CEC selecionado | Hyundai_Heavy_Industries_Green_Energy_Co__HiS_M310TI. Tecnologia do registro: Multi-c-Si. |
| Divergência de tecnologia | PVDAQ informa mono-Si e CEC informa Multi-c-Si. Preservam-se ambos os registros; a tecnologia instalada requer conferência com documentação do fabricante. |
| Inversor no PVDAQ | ABB TRIO-27.6-TL-OUTD-S1B; tipo string; 24 unidades. |
| Registro CEC de inversor | ABB__TRIO_27_6_TL_OUTD_S1B_US_480__480V_. A variante US 480 V selecionada não comprova a tensão ou a variante instalada. |
| Topologia real de strings | modules_per_string e num_strings estão vazios. O inverter_id dos grupos de módulos está None. A associação completa não foi documentada. |
| Equivalente didático | 20 módulos em série × 6 strings em paralelo =120 módulos por grupo. Não é diagrama verificado da usina. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Tabela 5 — Capacidades e relação entre DC e AC

| Grandeza | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Capacidade declarada no cadastro | 893 | kWp |
| Soma de placa 2.880×310 W | 892.8 | kWp |
| Soma STC CEC 2.880×309,6 W | 891.648 | kWp |
| Limite AC adotado 24×30 kW | 720 | kW |
| Nominal de comparação 24×27,6 kW | 662.4 | kW |
| Relação DC/AC adotada 893/720 | 1,24028 | 1 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: O limite configurado da instalação não foi comprovado; 30 kW e 27,6 kW são hipóteses comparadas. Para Yf e PR usa-se P₀=893 kWp.

Tabela 6 — Todos os parâmetros numéricos do módulo CEC selecionado

| Parâmetro CEC | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Bifacial | 0 | indicador |
| STC | 309,6 | W |
| PTC | 279,6 | W |
| A_c | 1,956 | m² |
| Length | 1,96 | m |
| Width | 0,998 | m |
| N_s | 60 | células |
| I_sc_ref | 8,9 | A |
| V_oc_ref | 45,3 | V |
| I_mp_ref | 8,6 | A |
| V_mp_ref | 36 | V |
| alpha_sc | 0,004332 | A/K |
| beta_oc | -0,141685 | V/K |
| T_NOCT | 46,5 | °C |
| a_ref | 1,839007 | V |
| I_L_ref | 9,179136 | A |
| I_o_ref | 1,819781e-10 | A |
| R_s | 0,456736 | Ω |
| R_sh_ref | 442,825531 | Ω |
| Adjust | 10,340744 | % |
| gamma_r | -0,440234 | %/K |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Arquivo config/modulo_cec.json. STC=309,6 W; I_mp×V_mp=8,6×36 V. N_s=60 é o valor do registro CEC, sem verificação do número físico de células. O diodo único usa alpha_sc, a_ref, I_L_ref, I_o_ref, R_s, R_sh_ref e Adjust.

Quadro 7 — Campos descritivos restantes do módulo CEC

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Technology | Multi-c-Si |
| BIPV | N |
| Version | SAM 2018.11.11 r2 |
| Date | 1/3/2019 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Os campos Technology e BIPV são classificações do registro; Date e Version são da base CEC/SAM, não datas de medição ou fabricação deste sistema.

Tabela 7 — Todos os parâmetros numéricos do inversor CEC selecionado

| Parâmetro CEC | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Pso | 92,134544 | W |
| Paco | 27600 | W |
| Pdco | 28199,173828 | W |
| Vdco | 715 | V |
| C0 | -2,513804e-07 | 1/W |
| C1 | -3,1e-05 | 1/V |
| C2 | -0,001336 | 1/V |
| C3 | -0,001753 | 1/V |
| Pnt | 8,28 | W |
| Vdcmax | 800 | V |
| Idcmax | 39,439404 | A |
| Mppt_low | 520 | V |
| Mppt_high | 800 | V |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Inventário do registro CEC. O modelo principal do inversor usa a equação PVWatts, eficiência assumida e limite AC; não usa todos os coeficientes Sandia C0–C3. Não confundir Pdco deste registro com a potência STC do arranjo.

Quadro 8 — Campos descritivos restantes do inversor CEC

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Vac | 480 |
| CEC_Date | Não informado |
| CEC_Type | Utility Interactive |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Vac=480 é atributo do registro selecionado. Fabricante e modelo físicos provêm do PVDAQ; a variante elétrica instalada permanece por conferir.

Tabela 8 — Parâmetros assumidos na cadeia principal

| Parâmetro | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Coeficiente térmico U₀ | 25 | W/(m² K) |
| Coeficiente térmico U₁ | 6,84 | W s/(m³ K) |
| Albedo | 0,2 | 1 |
| Sujidade adicional de referência | 0 | fração |
| Perda na fiação DC | 0,02 | fração |
| Perda por mismatch DC | 0,02 | fração |
| Perda nas conexões DC | 0,005 | fração |
| Perda na fiação AC | 0 | fração |
| Eficiência nominal assumida do inversor | 0,98 | fração |
| Eficiência de referência da equação PVWatts | 0,9637 | fração |
| Limite AC assumido por inversor | 30000 | W |
| Módulos em série no equivalente didático | 20 | módulos |
| Strings paralelas no equivalente didático | 6 | strings |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Hipóteses de modelagem, não medições independentes. As perdas DC são multiplicativas. A temperatura Faiman é usada como aproximação de célula. O deslocamento NASA de configuração é inativo porque NASA não entra na cadeia.

Quadro 9 — Conversão e grandezas elétricas disponíveis

| Etapa ou variável | Utilização |
| --- | --- |
| POA e temperatura | POA efetiva e temperatura operacional alimentam calcparams_cec e o diodo único. |
| Ponto de máxima potência | Tensão, corrente e potência do módulo são calculadas; não são ensaios I–V medidos. |
| Potência DC | Soma ideal de 2.880 módulos, seguida das perdas assumidas. |
| Potência AC | Conversão por PVWatts, com saturação no limite assumido. |
| Canais dos inversores | Para cada uma das 24 unidades há corrente DC, tensão DC, corrente AC, tensão AC e potência AC. |
| Potência DC por V×I | Diagnóstico derivado de canais observados; agregações e significado de cada canal limitam a comparação direta com DC simulada. |
| Energia | Integral discreta das potências médias; Δt=0,25 h no passo comum. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Subseções 3.1 a 3.6. Unidades dos canais elétricos: A, V e kW. Potências convertidas para W no cálculo.

Quadro 10 — Inventário completo das 24 unidades inversoras

| Índice no cadastro | ID PVDAQ | Nome |
| --- | --- | --- |
| 0 | 29943 | inv_fss_1 |
| 1 | 29944 | inv_fss_2 |
| 2 | 29945 | inv_fss_3 |
| 3 | 29946 | inv_fss_4 |
| 4 | 29947 | inv_fss_5 |
| 5 | 29948 | inv_fss_6 |
| 6 | 29949 | inv_fss_7 |
| 7 | 29950 | inv_fss_8 |
| 8 | 29951 | inv_fss_9 |
| 9 | 29952 | inv_fss_10 |
| 10 | 29953 | inv_fss_11 |
| 11 | 29954 | inv_fss_12 |
| 12 | 29955 | inv_fss_13 |
| 13 | 29956 | inv_fss_14 |
| 14 | 29957 | inv_fss_15 |
| 15 | 29958 | inv_fss_16 |
| 16 | 29959 | inv_fss_17 |
| 17 | 29960 | inv_fss_18 |
| 18 | 29961 | inv_fss_19 |
| 19 | 29962 | inv_fss_20 |
| 20 | 29963 | inv_fss_21 |
| 21 | 29964 | inv_fss_22 |
| 22 | 29965 | inv_fss_23 |
| 23 | 29966 | inv_fss_24 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Todas têm fabricante ABB, modelo TRIO-27.6-TL-OUTD-S1B e quantidade 1. O CSV inversores contém também os campos vazios e o código temporal L, cuja semântica não foi inferida.

# 4 Avaliação qualidade e limites de validação

Tabela 9 — Disponibilidade e janelas de comparação

| Indicador | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Intervalos totais do trimestre | 8736 | 15 min |
| Medidor com dados | 8736 | 15 min |
| Intervalos diurnos esperados | 4421 | 15 min |
| Pares diurnos disponíveis | 4401 | 15 min |
| Pares após limites físicos | 4401 | 15 min |
| Disponibilidade conjunta | 99,5476 | % |
| Intervalos diurnos sem par | 20 | 15 min |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: A cobertura mede disponibilidade, não certifica exatidão de cada sensor. Não houve preenchimento de lacunas ou exclusão por resíduo alto.

Quadro 11 — Referências elétricas observadas

| Registro | Definição |
| --- | --- |
| Medidor AC | meter_revenue_grade_ac_output_meter_149578; cadastrado como revenue grade; fabricante Unknown; modelo e serial vazios. |
| Soma dos inversores | Soma das potências AC das 24 unidades. É uma segunda referência local, com divergências próprias em relação ao medidor. |
| Independência de entradas e saída | A geração medida não alimenta a linha física principal; serve para avaliar a saída AC calculada. |
| Ajuste empírico separado | Fator 0,926672736825 ajustado somente em abril. Maio e junho são avaliações temporais posteriores; não são uma instalação independente. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Tabela 10 — Resultados da comparação elétrica principal

| Indicador | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| n | 4401 | pares |
| MBE | 31,7680037445 | kW |
| MAE | 50,3008531243 | kW |
| RMSE | 61,5862267192 | kW |
| nMBE_percent | 7,73287011265 | % |
| nRMSE_percent | 14,9911305658 | % |
| r | 0,97741680431 | 1 |
| R2 | 0,919979751178 | 1 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Erro=simulado−medido. nMBE e nRMSE usam a média observada dos mesmos pares. R²=1−SSE/SST, calculado separadamente de r.

Tabela 11 — Energia e desempenho com denominadores compatíveis

| Grandeza | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Energia observada integral do trimestre | 454284,960 | kWh |
| Energia observada na janela pareada | 452002,240 | kWh |
| Energia AC simulada na janela pareada | 486954,986 | kWh |
| Irradiação POA na janela pareada | 638,936 | kWh/m² |
| Yf observado pareado | 506,162 | kWh/kWp |
| PR observado pareado | 79,219 | % |
| PR simulado pareado | 85,345 | % |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Não combinar energia integral com POA parcial. HSP/PSH da janela=H_POA/(1 kW/m²); não é duração medida de brilho solar.

Quadro 12 — Escopo da inversão e do BIPV

| Elemento | Dado e alcance |
| --- | --- |
| Total do trimestre | 2184 horas. |
| Recorte elegível da inversão | 1037 horas; mesmos 1037 resultados convergentes. |
| Métodos | Driesse 2024, Erbs–Driesse e Perez–Driesse; albedo de referência 0,20. |
| Fechamento numérico | Resíduo máximo 0,0117993890284 W/m²; não comprova a exatidão das componentes. |
| Geometrias comparadas | Horizontal; arranjo de referência a 25°/180°; fachadas sul, leste e oeste a 90°. |
| Balanço semitransparente | Exemplo separado de 100 m²: energia refletida, transmitida, elétrica DC e calor para interior/exterior. |
| Validação de fachada | Não há fachada medida, ensaio óptico ou SHGC certificado. Não se calculam iluminância nem demanda térmica de edifício. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Subseção 4.5 é uma extensão didática da cadeia, não uma segunda usina observada.

Tabela 12 — Todos os parâmetros numéricos do exemplo BIPV

| Parâmetro | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Área do exemplo semitransparente | 100 | m² |
| Eficiência elétrica de referência | 0,1 | fração |
| Coeficiente de potência | -0,0044 | 1/°C |
| Refletância solar | 0,12 | fração |
| Transmitância solar | 0,25 | fração |
| Transmitância visível | 0,35 | fração |
| Fração do calor absorvido dirigida ao interior | 0,5 | fração |
| Coeficiente térmico U₀ | 15 | W/(m² K) |
| Coeficiente térmico U₁ | 3 | W s/(m³ K) |
| Inclinação | 90 | ° |
| Azimute | 180 | ° |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Propriedades hipotéticas. Absortância=1−ρ−τsolar=0,63; a transmitância visível não é a transmitância solar. A eficiência elétrica depende da temperatura no exemplo.

# Apêndice Dicionário completo dos 125 canais

Cada linha identifica uma coluna original. A coluna measured_on é o carimbo temporal comum de cada CSV e não integra a contagem de 125 canais. O apêndice CSV inclui também escala, offset, agregação, amostras válidas e faltantes, mínimos, médias, máximos e zeros de cada canal no arquivo e no trimestre.

No canal de potência AC do inversor 15, o cadastro usa inv_15_ac_power_iinv_149653 e o CSV usa inv_15_ac_power_inv_149653. A correspondência foi conferida pelo ID único 149653; ambos os nomes originais são preservados no dicionário, sem renomear o CSV.

Quadro 13 — Todos os canais originais e suas unidades (continua)

| ID | Família | Unidade | Coluna do CSV |
| --- | --- | --- | --- |
| 149575 | T ar | F | ambient_temperature_o_149575 |
| 149576 | Vento | mph | wind_speed_o_149576 |
| 149577 | Direção | degree | wind_direction_o_149577 |
| 149574 | POA | W/m^2 | poa_irradiance_o_149574 |
| 149578 | AC med. | kw | meter_revenue_grade_ac_output_meter_149578 |
| 149579 | DC I 01 | A | inv_01_dc_current_inv_149579 |
| 149580 | DC V 01 | V | inv_01_dc_voltage_inv_149580 |
| 149581 | AC I 01 | A | inv_01_ac_current_inv_149581 |
| 149582 | AC V 01 | V | inv_01_ac_voltage_inv_149582 |
| 149583 | AC P 01 | kw | inv_01_ac_power_inv_149583 |
| 149584 | DC I 02 | A | inv_02_dc_current_inv_149584 |
| 149585 | DC V 02 | V | inv_02_dc_voltage_inv_149585 |
| 149586 | AC I 02 | A | inv_02_ac_current_inv_149586 |
| 149587 | AC V 02 | V | inv_02_ac_voltage_inv_149587 |
| 149588 | AC P 02 | kw | inv_02_ac_power_inv_149588 |
| 149589 | DC I 03 | A | inv_03_dc_current_inv_149589 |
| 149590 | DC V 03 | V | inv_03_dc_voltage_inv_149590 |
| 149591 | AC I 03 | A | inv_03_ac_current_inv_149591 |
| 149592 | AC V 03 | V | inv_03_ac_voltage_inv_149592 |
| 149593 | AC P 03 | kw | inv_03_ac_power_inv_149593 |
| 149594 | DC I 04 | A | inv_04_dc_current_inv_149594 |
| 149595 | DC V 04 | V | inv_04_dc_voltage_inv_149595 |
| 149596 | AC I 04 | A | inv_04_ac_current_inv_149596 |

Quadro 13 — Todos os canais originais e suas unidades (continuação)

| ID | Família | Unidade | Coluna do CSV |
| --- | --- | --- | --- |
| 149597 | AC V 04 | V | inv_04_ac_voltage_inv_149597 |
| 149598 | AC P 04 | kw | inv_04_ac_power_inv_149598 |
| 149599 | DC I 05 | A | inv_05_dc_current_inv_149599 |
| 149600 | DC V 05 | V | inv_05_dc_voltage_inv_149600 |
| 149601 | AC I 05 | A | inv_05_ac_current_inv_149601 |
| 149602 | AC V 05 | V | inv_05_ac_voltage_inv_149602 |
| 149603 | AC P 05 | kw | inv_05_ac_power_inv_149603 |
| 149604 | DC I 06 | A | inv_06_dc_current_inv_149604 |
| 149605 | DC V 06 | V | inv_06_dc_voltage_inv_149605 |
| 149606 | AC I 06 | A | inv_06_ac_current_inv_149606 |
| 149607 | AC V 06 | V | inv_06_ac_voltage_inv_149607 |
| 149608 | AC P 06 | kw | inv_06_ac_power_inv_149608 |
| 149609 | DC I 07 | A | inv_07_dc_current_inv_149609 |
| 149610 | DC V 07 | V | inv_07_dc_voltage_inv_149610 |
| 149611 | AC I 07 | A | inv_07_ac_current_inv_149611 |
| 149612 | AC V 07 | V | inv_07_ac_voltage_inv_149612 |
| 149613 | AC P 07 | kw | inv_07_ac_power_inv_149613 |
| 149614 | DC I 08 | A | inv_08_dc_current_inv_149614 |
| 149615 | DC V 08 | V | inv_08_dc_voltage_inv_149615 |
| 149616 | AC I 08 | A | inv_08_ac_current_inv_149616 |
| 149617 | AC V 08 | V | inv_08_ac_voltage_inv_149617 |
| 149618 | AC P 08 | kw | inv_08_ac_power_inv_149618 |
| 149619 | DC I 09 | A | inv_09_dc_current_inv_149619 |

Quadro 13 — Todos os canais originais e suas unidades (continuação)

| ID | Família | Unidade | Coluna do CSV |
| --- | --- | --- | --- |
| 149620 | DC V 09 | V | inv_09_dc_voltage_inv_149620 |
| 149621 | AC I 09 | A | inv_09_ac_current_inv_149621 |
| 149622 | AC V 09 | V | inv_09_ac_voltage_inv_149622 |
| 149623 | AC P 09 | kw | inv_09_ac_power_inv_149623 |
| 149624 | DC I 10 | A | inv_10_dc_current_inv_149624 |
| 149625 | DC V 10 | V | inv_10_dc_voltage_inv_149625 |
| 149626 | AC I 10 | A | inv_10_ac_current_inv_149626 |
| 149627 | AC V 10 | V | inv_10_ac_voltage_inv_149627 |
| 149628 | AC P 10 | kw | inv_10_ac_power_inv_149628 |
| 149629 | DC I 11 | A | inv_11_dc_current_inv_149629 |
| 149630 | DC V 11 | V | inv_11_dc_voltage_inv_149630 |
| 149631 | AC I 11 | A | inv_11_ac_current_inv_149631 |
| 149632 | AC V 11 | V | inv_11_ac_voltage_inv_149632 |
| 149633 | AC P 11 | kw | inv_11_ac_power_inv_149633 |
| 149634 | DC I 12 | A | inv_12_dc_current_inv_149634 |
| 149635 | DC V 12 | V | inv_12_dc_voltage_inv_149635 |
| 149636 | AC I 12 | A | inv_12_ac_current_inv_149636 |
| 149637 | AC V 12 | V | inv_12_ac_voltage_inv_149637 |
| 149638 | AC P 12 | kw | inv_12_ac_power_inv_149638 |
| 149639 | DC I 13 | A | inv_13_dc_current_inv_149639 |
| 149640 | DC V 13 | V | inv_13_dc_voltage_inv_149640 |
| 149641 | AC I 13 | A | inv_13_ac_current_inv_149641 |
| 149642 | AC V 13 | V | inv_13_ac_voltage_inv_149642 |

Quadro 13 — Todos os canais originais e suas unidades (continuação)

| ID | Família | Unidade | Coluna do CSV |
| --- | --- | --- | --- |
| 149643 | AC P 13 | kw | inv_13_ac_power_inv_149643 |
| 149644 | DC I 14 | A | inv_14_dc_current_inv_149644 |
| 149645 | DC V 14 | V | inv_14_dc_voltage_inv_149645 |
| 149646 | AC I 14 | A | inv_14_ac_current_inv_149646 |
| 149647 | AC V 14 | V | inv_14_ac_voltage_inv_149647 |
| 149648 | AC P 14 | kw | inv_14_ac_power_inv_149648 |
| 149649 | DC I 15 | A | inv_15_dc_current_inv_149649 |
| 149650 | DC V 15 | V | inv_15_dc_voltage_inv_149650 |
| 149651 | AC I 15 | A | inv_15_ac_current_inv_149651 |
| 149652 | AC V 15 | V | inv_15_ac_voltage_inv_149652 |
| 149653 | AC P 15 | kw | inv_15_ac_power_inv_149653 |
| 149654 | DC I 16 | A | inv_16_dc_current_inv_149654 |
| 149655 | DC V 16 | V | inv_16_dc_voltage_inv_149655 |
| 149656 | AC I 16 | A | inv_16_ac_current_inv_149656 |
| 149657 | AC V 16 | V | inv_16_ac_voltage_inv_149657 |
| 149658 | AC P 16 | kw | inv_16_ac_power_inv_149658 |
| 149659 | DC I 17 | A | inv_17_dc_current_inv_149659 |
| 149660 | DC V 17 | V | inv_17_dc_voltage_inv_149660 |
| 149661 | AC I 17 | A | inv_17_ac_current_inv_149661 |
| 149662 | AC V 17 | V | inv_17_ac_voltage_inv_149662 |
| 149663 | AC P 17 | kw | inv_17_ac_power_inv_149663 |
| 149664 | DC I 18 | A | inv_18_dc_current_inv_149664 |
| 149665 | DC V 18 | V | inv_18_dc_voltage_inv_149665 |

Quadro 13 — Todos os canais originais e suas unidades (continuação)

| ID | Família | Unidade | Coluna do CSV |
| --- | --- | --- | --- |
| 149666 | AC I 18 | A | inv_18_ac_current_inv_149666 |
| 149667 | AC V 18 | V | inv_18_ac_voltage_inv_149667 |
| 149668 | AC P 18 | kw | inv_18_ac_power_inv_149668 |
| 149669 | DC I 19 | A | inv_19_dc_current_inv_149669 |
| 149670 | DC V 19 | V | inv_19_dc_voltage_inv_149670 |
| 149671 | AC I 19 | A | inv_19_ac_current_inv_149671 |
| 149672 | AC V 19 | V | inv_19_ac_voltage_inv_149672 |
| 149673 | AC P 19 | kw | inv_19_ac_power_inv_149673 |
| 149674 | DC I 20 | A | inv_20_dc_current_inv_149674 |
| 149675 | DC V 20 | V | inv_20_dc_voltage_inv_149675 |
| 149676 | AC I 20 | A | inv_20_ac_current_inv_149676 |
| 149677 | AC V 20 | V | inv_20_ac_voltage_inv_149677 |
| 149678 | AC P 20 | kw | inv_20_ac_power_inv_149678 |
| 149679 | DC I 21 | A | inv_21_dc_current_inv_149679 |
| 149680 | DC V 21 | V | inv_21_dc_voltage_inv_149680 |
| 149681 | AC I 21 | A | inv_21_ac_current_inv_149681 |
| 149682 | AC V 21 | V | inv_21_ac_voltage_inv_149682 |
| 149683 | AC P 21 | kw | inv_21_ac_power_inv_149683 |
| 149684 | DC I 22 | A | inv_22_dc_current_inv_149684 |
| 149685 | DC V 22 | V | inv_22_dc_voltage_inv_149685 |
| 149686 | AC I 22 | A | inv_22_ac_current_inv_149686 |
| 149687 | AC V 22 | V | inv_22_ac_voltage_inv_149687 |
| 149688 | AC P 22 | kw | inv_22_ac_power_inv_149688 |

Quadro 13 — Todos os canais originais e suas unidades (conclusão)

| ID | Família | Unidade | Coluna do CSV |
| --- | --- | --- | --- |
| 149689 | DC I 23 | A | inv_23_dc_current_inv_149689 |
| 149690 | DC V 23 | V | inv_23_dc_voltage_inv_149690 |
| 149691 | AC I 23 | A | inv_23_ac_current_inv_149691 |
| 149692 | AC V 23 | V | inv_23_ac_voltage_inv_149692 |
| 149693 | AC P 23 | kw | inv_23_ac_power_inv_149693 |
| 149694 | DC I 24 | A | inv_24_dc_current_inv_149694 |
| 149695 | DC V 24 | V | inv_24_dc_voltage_inv_149695 |
| 149696 | AC I 24 | A | inv_24_ac_current_inv_149696 |
| 149697 | AC V 24 | V | inv_24_ac_voltage_inv_149697 |
| 149698 | AC P 24 | kw | inv_24_ac_power_inv_149698 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Unidades e nomes são preservados do cadastro, inclusive kw. N/D indica campo não localizado no cadastro. O arquivo dicionario_completo_125_canais.csv contém as definições sem abreviar as famílias.

# Apêndices digitais e referências de método

Na pasta outputs/dossie_tecnico estão o JSON integral original, todos os campos de metadados em CSV, os inventários de arquivos, inversores, grupos de módulos, montagem, medidor e estação, o dicionário dos 125 canais e todos os campos da configuração do modelo. Os cinco arquivos originais continuam disponíveis em data/raw/pvdaq_2107_2024_originais.zip, conferidos por SHA-256.

2107_system_metadata.json

SHA-256: 17e4f7f448fcb2bec43f7610b40c1f7f4fc794ccc185e41dcde0514afba73ae5

2107_environment_data_2024.csv

SHA-256: 6e66f9a75ad879d7f0444ba108b352920a7e6458c6a6b9dcb74e6828c47977bd

2107_irradiance_data_2024.csv

SHA-256: fd5acea27608b348b98d0e57d6e8a16f75031cfd6813f7a23caf15211caaec29

2107_meter_15m_data_2024.csv

SHA-256: bdef5026a5715f5a2b114580dd767a02bf35c4986bbffe496c4b89e85789eb98

2107_electrical_data_2024.csv

SHA-256: bb2e9f7495e471503daa2c4b4ae9aa053ca4c779d63665afb1c2270daaa243a5

As referências do projeto estão em references/ e o levantamento teórico por subseção está em bibliografia/outputs/. Os métodos centrais são SPA/NOAA, transposição Perez e Driesse, temperatura Faiman, diodo único CEC e inversor PVWatts. A matriz de cobertura relaciona cada método à subseção e ao responsável.