# Tabelas do projeto fotovoltaico

Farm Solar Array PVDAQ 2107, abril a junho de 2024. Resultados numéricos para a redação do capítulo. As tabelas são editáveis, com três traços horizontais e sem grade no corpo. Todos os indicadores informam sua janela de cálculo.

Tabela 1 — Estatística descritiva de posição e dispersão

| Variável e unidade | n | Cobertura (%) | Média | Mediana | DP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POA medida (W/m²) | 4401 | 99,55 | 580,72 | 623,87 | 331,80 |
| Temperatura do ar (°C) | 4401 | 99,55 | 24,54 | 25,17 | 6,44 |
| Velocidade do vento (m/s) | 4401 | 99,55 | 2,96 | 2,59 | 1,61 |
| Temperatura operacional estimada (°C) | 4401 | 99,55 | 37,82 | 38,63 | 12,36 |
| Potência AC observada (kW) | 4401 | 99,55 | 410,82 | 456,32 | 217,74 |
| Potência AC simulada (kW) | 4401 | 99,55 | 442,59 | 495,98 | 238,65 |
| Resíduo simulado − observado (kW) | 4401 | 99,55 | 31,77 | 38,86 | 52,77 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Mesmos 4.401 pares diurnos; 4.421 intervalos esperados pelo critério solar. DP amostral com ddof=1. A cobertura é conjunta, não a cobertura individual de cada sensor.

Tabela 2 — Extremos e quartis dos mesmos pares

| Variável e unidade | Mínimo | Q1 | Q3 | Máximo | IQR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POA medida (W/m²) | 7,00 | 264,60 | 897,83 | 1298,00 | 633,23 |
| Temperatura do ar (°C) | 4,83 | 20,61 | 29,33 | 38,83 | 8,72 |
| Velocidade do vento (m/s) | 0,45 | 1,79 | 3,71 | 8,76 | 1,92 |
| Temperatura operacional estimada (°C) | 6,32 | 28,50 | 47,64 | 64,41 | 19,14 |
| Potência AC observada (kW) | 0,00 | 213,76 | 611,84 | 705,92 | 398,08 |
| Potência AC simulada (kW) | 1,13 | 221,91 | 673,80 | 720,00 | 451,89 |
| Resíduo simulado − observado (kW) | -225,47 | -2,65 | 65,95 | 348,16 | 68,59 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: IQR=Q3−Q1. A moda não foi incluída para variáveis contínuas.

Tabela 3 — Erros de potência nas comparações principais

| Comparação | n | MBE (kW) | MAE (kW) | RMSE (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico versus medidor | 4401 | 31,768 | 50,301 | 61,586 |
| Físico versus inversores | 4401 | 22,937 | 40,329 | 50,178 |
| Ajuste empírico em abril | 1344 | -5,972 | 35,914 | 50,523 |
| Empírico verificado em maio | 1527 | -7,276 | 38,430 | 48,010 |
| Empírico testado em junho | 1530 | 10,536 | 35,584 | 41,793 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Erro=simulado−observado. O fator empírico foi ajustado somente em abril; o modelo físico permanece separado. R27.

Tabela 4 — Erros normalizados correlação e determinação

| Comparação | nMBE (%) | nRMSE (%) | r | R² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico versus medidor | 7,733 | 14,991 | 0,97742 | 0,91998 |
| Físico versus inversores | 5,466 | 11,957 | 0,98373 | 0,94906 |
| Ajuste empírico em abril | -1,447 | 12,238 | 0,97448 | 0,94637 |
| Empírico verificado em maio | -1,690 | 11,153 | 0,97744 | 0,95422 |
| Empírico testado em junho | 2,706 | 10,732 | 0,98293 | 0,95978 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Normalização pela média observada dos pares da respectiva comparação. R²=1−SSE/SST; não foi substituído por r². R27.

Tabela 5 — Erros mensais do modelo físico

| Mês | n | Cobertura (%) | MBE (kW) | MAE (kW) | RMSE (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abril | 1344 | 98,68 | 26,224 | 49,277 | 62,465 |
| Maio | 1527 | 99,87 | 26,213 | 47,228 | 57,733 |
| Junho | 1530 | 100,00 | 42,183 | 54,267 | 64,467 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Somente o modelo físico original; mesmos pares dentro de cada mês.

Tabela 6 — Erros relativos mensais do modelo físico

| Mês | nMBE (%) | nRMSE (%) | r | R² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abril | 6,352 | 15,130 | 0,97448 | 0,91803 |
| Maio | 6,089 | 13,411 | 0,97744 | 0,93380 |
| Junho | 10,833 | 16,555 | 0,98293 | 0,90430 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Denominador: média da potência observada de cada mês. Médias e amostras diferem entre meses.

Tabela 7 — Consistência entre soma dos inversores e medidor

| n | MBE (kW) | MAE (kW) | RMSE (kW) | nRMSE (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4401 | 8,831 | 13,885 | 23,805 | 5,795 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Erro definido como soma dos inversores−medidor. Esta tabela compara medições entre si; não é uma simulação.

Tabela 8 — Energia e cobertura dos intervalos pareados

| Mês | n | Cobertura (%) | Medida (MWh) | Simulada (MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abril | 1344 | 98,68 | 138,717 | 147,528 |
| Maio | 1527 | 99,87 | 164,337 | 174,343 |
| Junho | 1530 | 100,00 | 148,948 | 165,083 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Integração de médias de potência ×0,25 h. Janela diurna pareada.

Tabela 9 — Energia observada integral por mês

| Mês | Registros | Esperados | Energia medida (MWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Abril | 2880 | 2880 | 139,701 |
| Maio | 2976 | 2976 | 165,016 |
| Junho | 2880 | 2880 | 149,568 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Total do medidor para o mês inteiro, separado do recorte usado nos gráficos de validação. Não utilizar este total com POA parcial para PR.

Tabela 10 — Produtividades e desempenho na janela pareada

| Indicador | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Yr | 638,936 | h |
| Ya modelada | 563,330 | h |
| Yf simulada | 545,302 | kWh/kWp |
| Yf observada | 506,162 | kWh/kWp |
| PR simulado | 85,345 | % |
| PR observado pareado | 79,219 | % |
| Lc modelada | 75,606 | h |
| Ls modelada | 18,028 | h |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: P₀=893 kWp declarados. Yr, Ya, Yf e PR usam a mesma máscara de 4.401 intervalos. Ya não é medição DC independente. R12 e R30.

Tabela 11 — Energia por estágio do modelo

| Estágio | Energia (MWh) |
| --- | --- |
| Referência linear STC | 570,570 |
| Resposta SDM a 25 °C | 573,967 |
| Após hipótese óptica | 573,967 |
| Após temperatura modelada | 526,428 |
| Após perdas CC assumidas | 503,054 |
| Após conversão, antes do clipping | 492,755 |
| Após clipping | 486,955 |
| Após perdas CA assumidas | 486,955 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Decomposição calculada; os incrementos ou perdas entre estágios não identificam sozinhos causas reais. R08, R11 e R12.

Tabela 12 — Sensibilidade de sujidade e ventilação

| Sujidade assumida (%) | Condição térmica | Energia AC (MWh) |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ventilação de referência | 486,955 |
| 0 | Menor ventilação, cenário | 455,193 |
| 2 | Ventilação de referência | 479,859 |
| 2 | Menor ventilação, cenário | 448,212 |
| 5 | Ventilação de referência | 468,477 |
| 5 | Menor ventilação, cenário | 437,403 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Atenuação adicional do módulo relativamente à leitura POA. Não é perda de sujeira medida. Mesmos pares da cadeia principal. R07 e R28.

Tabela 13 — Sensibilidade do limite AC por inversor

| Limite assumido | MBE (kW) | RMSE (kW) | nRMSE (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.6 kW/inversor | 19,831 | 54,135 | 13,177 |
| 30 kW/inversor | 31,768 | 61,586 | 14,991 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Comparação de hipóteses; não selecionadas pelo melhor resultado de junho. R13.

Tabela 14 — Albedo e geometrias com componentes estimadas

| Cenário | H POA estimada (kWh/m²) |
| --- | --- |
| Albedo 0.1 (hipótese) | 631,953 |
| Albedo 0.2 (hipótese) | 634,817 |
| Albedo 0.4 (hipótese) | 640,547 |
| Horizontal | 611,513 |
| Arranjo real: 25°, sul | 634,817 |
| Fachada sul | 281,991 |
| Fachada leste | 269,976 |
| Fachada oeste | 339,674 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Mesmas 1.037 horas elegíveis da inversão; não é irradiação integral do trimestre. Sensibilidade de albedo mantendo componentes estimadas com referência 0,20. R14–R16 e R29.

Tabela 15 — Produtividade e PR dos cenários BIPV

| Geometria | Yf (kWh/kWp) | PR (%) | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Inclinado de referência | 543,980 | 85,691 | 1037 |
| Fachada sul | 246,430 | 87,389 | 1037 |
| Fachada leste | 234,280 | 86,778 | 1037 |
| Fachada oeste | 284,804 | 83,846 | 1037 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Cenários verticais com menor ventilação. Mesma base temporal e capacidade de normalização, sem medições de fachada. R14 e R19.

Tabela 16 — Energia diária e horas equivalentes na janela pareada (continua)

| Dia de 2024 | Medida (MWh) | Simulada (MWh) | PSH (h) | n | Cobertura (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/04 | 5,444 | 5,750 | 7,506 | 43 | 100,0 |
| 02/04 | 5,173 | 5,654 | 7,332 | 43 | 100,0 |
| 03/04 | 4,497 | 4,868 | 6,128 | 44 | 100,0 |
| 04/04 | 1,176 | 1,295 | 1,485 | 44 | 100,0 |
| 05/04 | 4,316 | 4,850 | 6,108 | 44 | 100,0 |
| 06/04 | 4,281 | 4,753 | 6,012 | 44 | 100,0 |
| 07/04 | 5,266 | 5,763 | 7,450 | 44 | 100,0 |
| 08/04 | 5,235 | 5,623 | 7,236 | 44 | 100,0 |
| 09/04 | 5,120 | 5,556 | 7,407 | 45 | 100,0 |
| 10/04 | 5,067 | 5,332 | 7,006 | 45 | 100,0 |
| 11/04 | 5,520 | 5,602 | 7,367 | 45 | 100,0 |
| 12/04 | 4,200 | 4,359 | 5,396 | 45 | 100,0 |
| 13/04 | 0,758 | 0,781 | 0,930 | 45 | 100,0 |
| 14/04 | 3,087 | 3,384 | 4,144 | 45 | 100,0 |
| 15/04 | 5,233 | 5,551 | 7,294 | 45 | 100,0 |
| 16/04 | 5,008 | 5,265 | 6,810 | 45 | 100,0 |
| 17/04 | 2,567 | 2,983 | 3,859 | 27 | 60,0 |
| 18/04 | 5,220 | 5,378 | 7,193 | 45 | 100,0 |
| 19/04 | 5,302 | 5,575 | 7,403 | 45 | 100,0 |
| 20/04 | 5,373 | 5,628 | 7,515 | 47 | 100,0 |
| 21/04 | 5,477 | 5,748 | 7,602 | 47 | 100,0 |
| 22/04 | 5,434 | 5,666 | 7,588 | 47 | 100,0 |
| 23/04 | 5,279 | 5,661 | 7,280 | 47 | 100,0 |

Tabela 16 — Energia diária e horas equivalentes na janela pareada (continuação)

| Dia de 2024 | Medida (MWh) | Simulada (MWh) | PSH (h) | n | Cobertura (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/04 | 4,606 | 5,040 | 6,543 | 47 | 100,0 |
| 25/04 | 4,280 | 4,486 | 5,577 | 47 | 100,0 |
| 26/04 | 4,443 | 4,824 | 6,260 | 47 | 100,0 |
| 27/04 | 5,037 | 5,145 | 6,613 | 47 | 100,0 |
| 28/04 | 5,419 | 5,653 | 7,417 | 47 | 100,0 |
| 29/04 | 5,305 | 5,534 | 7,167 | 47 | 100,0 |
| 30/04 | 5,594 | 5,820 | 7,579 | 47 | 100,0 |
| 01/05 | 5,629 | 5,869 | 7,539 | 47 | 100,0 |
| 02/05 | 5,262 | 5,437 | 7,058 | 48 | 100,0 |
| 03/05 | 5,471 | 5,720 | 7,462 | 48 | 100,0 |
| 04/05 | 2,167 | 2,506 | 3,208 | 48 | 100,0 |
| 05/05 | 4,818 | 5,173 | 6,593 | 48 | 100,0 |
| 06/05 | 5,572 | 5,947 | 7,758 | 48 | 100,0 |
| 07/05 | 5,706 | 6,055 | 7,846 | 49 | 100,0 |
| 08/05 | 5,702 | 6,046 | 7,841 | 49 | 100,0 |
| 09/05 | 5,398 | 5,968 | 7,783 | 49 | 100,0 |
| 10/05 | 5,246 | 5,814 | 7,747 | 49 | 100,0 |
| 11/05 | 5,136 | 5,681 | 7,791 | 49 | 100,0 |
| 12/05 | 5,136 | 5,728 | 7,661 | 49 | 100,0 |
| 13/05 | 5,556 | 5,734 | 7,737 | 49 | 100,0 |
| 14/05 | 5,510 | 5,478 | 7,488 | 49 | 100,0 |
| 15/05 | 5,576 | 5,675 | 7,645 | 49 | 100,0 |
| 16/05 | 5,537 | 5,783 | 7,557 | 49 | 100,0 |

Tabela 16 — Energia diária e horas equivalentes na janela pareada (continuação)

| Dia de 2024 | Medida (MWh) | Simulada (MWh) | PSH (h) | n | Cobertura (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/05 | 5,362 | 5,643 | 7,501 | 49 | 100,0 |
| 18/05 | 4,132 | 5,731 | 7,417 | 49 | 100,0 |
| 19/05 | 4,859 | 5,747 | 7,548 | 49 | 100,0 |
| 20/05 | 5,472 | 5,992 | 7,726 | 50 | 100,0 |
| 21/05 | 5,851 | 5,882 | 7,790 | 50 | 100,0 |
| 22/05 | 5,495 | 5,707 | 7,554 | 50 | 100,0 |
| 23/05 | 5,874 | 5,932 | 7,789 | 50 | 100,0 |
| 24/05 | 5,644 | 5,776 | 7,427 | 50 | 100,0 |
| 25/05 | 4,485 | 4,849 | 6,332 | 50 | 100,0 |
| 26/05 | 5,620 | 5,714 | 7,500 | 50 | 100,0 |
| 27/05 | 5,579 | 5,748 | 7,517 | 51 | 100,0 |
| 28/05 | 5,556 | 5,749 | 7,451 | 51 | 100,0 |
| 29/05 | 5,750 | 5,876 | 7,619 | 51 | 100,0 |
| 30/05 | 5,736 | 5,794 | 7,622 | 49 | 96,1 |
| 31/05 | 5,500 | 5,587 | 7,538 | 51 | 100,0 |
| 01/06 | 5,467 | 5,696 | 7,455 | 51 | 100,0 |
| 02/06 | 5,284 | 5,515 | 7,173 | 51 | 100,0 |
| 03/06 | 4,688 | 4,978 | 6,385 | 51 | 100,0 |
| 04/06 | 5,481 | 5,627 | 7,472 | 51 | 100,0 |
| 05/06 | 5,319 | 5,402 | 7,429 | 51 | 100,0 |
| 06/06 | 5,229 | 5,452 | 7,409 | 51 | 100,0 |
| 07/06 | 5,231 | 5,665 | 7,497 | 51 | 100,0 |
| 08/06 | 4,771 | 5,315 | 6,770 | 51 | 100,0 |

Tabela 16 — Energia diária e horas equivalentes na janela pareada (conclusão)

| Dia de 2024 | Medida (MWh) | Simulada (MWh) | PSH (h) | n | Cobertura (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/06 | 5,137 | 5,693 | 7,391 | 51 | 100,0 |
| 10/06 | 5,015 | 5,586 | 7,463 | 51 | 100,0 |
| 11/06 | 4,940 | 5,373 | 7,393 | 51 | 100,0 |
| 12/06 | 5,084 | 5,520 | 7,580 | 51 | 100,0 |
| 13/06 | 5,237 | 5,793 | 7,562 | 51 | 100,0 |
| 14/06 | 5,180 | 5,722 | 7,436 | 51 | 100,0 |
| 15/06 | 5,227 | 5,826 | 7,745 | 51 | 100,0 |
| 16/06 | 5,057 | 5,759 | 7,661 | 51 | 100,0 |
| 17/06 | 5,196 | 5,790 | 7,538 | 51 | 100,0 |
| 18/06 | 4,845 | 5,504 | 7,255 | 51 | 100,0 |
| 19/06 | 4,899 | 5,647 | 7,492 | 51 | 100,0 |
| 20/06 | 4,601 | 5,452 | 7,174 | 51 | 100,0 |
| 21/06 | 4,796 | 5,684 | 7,497 | 51 | 100,0 |
| 22/06 | 4,802 | 5,630 | 7,533 | 51 | 100,0 |
| 23/06 | 4,861 | 5,729 | 7,607 | 51 | 100,0 |
| 24/06 | 4,928 | 5,745 | 7,633 | 51 | 100,0 |
| 25/06 | 2,568 | 3,000 | 3,866 | 51 | 100,0 |
| 26/06 | 5,048 | 5,766 | 7,490 | 51 | 100,0 |
| 27/06 | 5,136 | 5,644 | 7,548 | 51 | 100,0 |
| 28/06 | 5,040 | 5,593 | 7,514 | 51 | 100,0 |
| 29/06 | 4,850 | 5,456 | 7,265 | 51 | 100,0 |
| 30/06 | 5,030 | 5,522 | 7,451 | 51 | 100,0 |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: PSH=H_POA/(1 kW/m²). Somente intervalos diurnos pareados, não duração de brilho solar nem total integral do dia. n esperado e datas com fuso estão no CSV. R12 e R30.